## 電灯コンセント回路絶縁抵抗測定表 (ひな形)
|  | 電灯コンセント回路絶縁抵抗測定表 | [6 empty] | 測定者 |  |  | ** **
[9 empty] | 立会者 |  |  | ** ** ** ** | [6 empty] | 実施日 | **** 年 ** 月 ** 日 |  |  | 天候 |  | * | 温度 |  | ** | ℃ | 湿度 |  | ** | ％
使用計器 | 品 名 |  |  |  |  | 計 器 目 盛 |  |  |  | 形 式 | [5 empty] | 製 作 所 |  |  |  | 製 造 番 号 |  | 製 造 年 | [5 empty] | 校正有効期限
| 絶縁抵抗測定計 |  |  |  |  | ５００Ｖ／１００ＭΩ |  |  |  | **** | [5 empty] | ****社製 |  |  |  | ***** |  | **** | [5 empty] | ****.**.**
| 盤名称： | [6 empty] | 幹線番号 | [8 empty] | 幹線サイズ
判定結果 |  | 締付 | 計量 区分 | 絶縁抵抗［ＭΩ］ |  |  | 負 荷 名 称 | ブレーカサイズ |  |  | 回路番号 |  | 主幹 |  | MCB3P |  |  | 回路番号 | ブレーカサイズ | 負 荷 名 称 | 絶縁抵抗［ＭΩ］ | [5 empty] | 計量 区分 |  | 締付 |  | 判定結果
|  |  |  | 大 地 | 線 間 | [9 empty] | **/**AT | [5 empty] | 大 地 |  |  | 線 間
[13 empty] | 200V | ◎ | ◎ |  | 200V
[13 empty] | 200V | ◎ | ◎ |  | 200V
[13 empty] | 100V | ○ | ○ |  | 100V
[13 empty] | 100V | ○ | ○ |  | 100V
[13 empty] | 100V | □ | □ |  | 100V
[13 empty] | 100V | □ | □ |  | 100V
[13 empty] | 100V | □ | □ |  | 100V
[13 empty] | 100V | □ | □ |  | 100V
判 定 基 準 | [15 empty] | 備 考
（１）絶縁抵抗値：使用電圧が300V以下で対地電圧150V以下の場合 ：使用電圧が300V以下で対地電圧150Vを超え300V以下の場合 （２）締 付：マーキング（適合品）されていること。 | [11 empty] | 0.1ＭΩ以上 0.2ＭΩ以上
NT ×0

## 動力回路絶縁抵抗測定表 (ひな形)
|  | 動力回路絶縁抵抗測定表 |  |  |  | 盤 名 称 |  |  | 測定者 |  |  | ** **
[6 empty] | ***** |  |  | 立会者 |  |  | ** ** ** ** |  |  |  | 実施日 |  | **** 年 ** 月 ** 日 |  |  |  | 天候 | * | 温度 | ** | ℃ | 湿度 | ** | ％
使用計器 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 | [5 empty] | 形 式 |  |  |  | 製 作 所 |  |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  |  |  | 校正有効期限
| 絶縁抵抗測定計 |  |  | ５００Ｖ／１００ＭΩ | [5 empty] | **** |  |  |  | ****社製 |  |  |  | ***** |  |  | **** |  |  |  | ****.**.**
負 荷 名 称 |  |  | 電 圧 |  | 容 量 |  | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [9 empty] | 締 付 |  | 判定結果 | 備 考
|  |  | ［Ｖ］ |  | ［kW］ |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ |  |  | Ｔ－Ｅ |  | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ
判 定 基 準 | [13 empty] | 備 考
（１）絶縁抵抗値:使用電圧が300V以下で対地電圧150V以下の場合 :使用電圧が300V以下で対地電圧150Vを超え300V以下の場合 :使用電圧が300Vを超える場合 | [11 empty] | 0.1ＭΩ以上 0.2ＭΩ以上 0.4ＭΩ以上
（２）締 付：マーキング(適合品)されていること。

## 低圧絶縁抵抗測定表 (ひな形)
|  | 低 圧 幹 線 絶 縁 抵 抗 測 定 表 |  |  |  | 立会者 |  | ＊＊**
[6 empty] | 試験係員 |  | ** ** ** ** |  |  |  |  | 実施日 |  | 令和 ** 年 ** 月 ** 日 |  |  |  | 天候 | * | 温度 | ** | ℃ | 湿度 |  | ** | ％
使用計器 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 形 式 |  |  |  | 製 作 所 |  |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  |  |  | 校正有効期限
| 絶 縁 抵 抗 計 |  |  | 500V / 100MΩ |  |  | **** |  |  |  | ****社製 |  |  |  | ***** |  |  | **** |  |  |  | ****.**.**
回 路 区 分 電 圧 幹線サイズ |  |  | 測 定 範 囲 |  | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [16 empty] | 締 付 |  |  | 判定結果
[5 empty] | Ｒ－Ｅ |  | Ｓ－Ｅ |  | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ |  | Ｒ－Ｓ |  | Ｓ－Ｔ |  | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｎ | Ｓ－Ｎ |  | Ｔ－Ｎ
判 定 基 準 | [10 empty] | 備 考
（１）絶縁抵抗値:使用電圧が300V以下で対地電圧150V以下の場合 :使用電圧が300V以下で対地電圧150Vを超え300V以下の場合 :使用電圧が300Vを超える場合 | [7 empty] | 0.1ＭΩ以上 0.2ＭΩ以上 0.4ＭΩ以上
（２）締 付：マーキング(適合品)されていること。